- 1. PREAMBULE

Tento elaborát slouží jako podklad pro veškeré náležitosti spojené s přípravou, zadáním a provedením opravy-sanace vnitřního líce a vnitřních stavebních konstrukcí akumulačních komor vodojemu Žalov, Roztoky.

Součástí tohoto elaborátu je:

- „Znalecké posudky č. 060–029122 – pravá komora, č. 060-029123 – levá komora.“ (Zpracoval Technický a zkušební ústav stavební Praha, pobočka Brno)

Tento elaborát nemůže být pro výše uvedené účely používán samostatně bez výše uvedených příloh.

Uchazeč bude při vypracování nabídky vycházet z parametrů a výměr daných v bodech 3 a 4 tohoto elaborátu (Popis přípravných, souvisejících a dokončujících prací a dodávek a Popis sanačních prací a dodávek včetně jejich rozsahu).

- Striktní podmínkou pro provedení sanace akum. komor je použití certifikovaného sanačního uceleného systému (tj.: pasivace výztuže, adhezní můstek a reprofilace (zde nazývaná stěrka) nanášená výlučně strojně.

- Celoplošná sekundární ochrana provedená výlučně strojně a v závěrečné fázi aplikována strojním stříkáním tzv. „spray“ -  struktura. Je požadován konečný povrch ve formě sklovitého charakteru připomínající pomerančovou kůru (jako např. VANDEX BB 75 – „spray“).  Konečná uzavírací sekundární ochrana bude splňovat podmínky zákona č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (§ 5) výrobky přicházející do přímého styku s pitnou a surovou vodou, chemické látky, chemické přípravky a vodárenské technologie) odst. 2.

- Ruční aplikace materiálů není povolena.

- Uchazeč doloží v rámci nabídkového řízení:

- Písemné potvrzení výhradního zastoupení výrobce sanačního systému  v ČR o cílené dodávce materiálů na tuto akci.

- Řízenou dokumentaci výrobce sanačního systému v češtině autorizovanou výrobcem sanačního systému s názvem „Kontrola původu hmot dodávaných na stavbu“. Tato dokumentace bude definovat systém značení jednotlivých pytlů výrobcem tak, aby jeden každý pytel hmoty dodané na stavbu mohl být dle průvodního listu (vydaného výrobcem a zaslaného výrobcem zástupci objednatele nejpozději dva pracovní dny před dodáním hmot na stavbu) zkontrolován co do data výroby a podle speciálního kódu i co do původu. Podmínkou použití dodaných hmot na stavbu bude provedení kontroly jejich původu dle výše uvedené dokumentace zástupcem objednatele.

- Sanační systém musí vykazovat odolnost potvrzenou doklady přiloženými v nabídce:

- Tlakové vodě 7 barů z aktivní i negativní strany působení

- Pitné vodě

- Výparům

- Trvalé vlhkosti prostředí

Ostatní požadavky:

- Systém na cementovou bázi

- Paropropustnost

- Aplikace na vlhký podklad

- Překlenutí trhlin v konstrukci do 0,3 mm

- Životnost systému shodná s životností stávající konstrukce

- Toto bude součástí nabídky.

Bourací práce zahrnují naložení suti, vodorovný přesun, odvoz do 10 km a uložení na skládce.

2.  OBECNĚ

- Elaborát je členěn na:

- Popis přípravných, souvisejících a dokončujících prací a dodávek

- Popis sanačních prací a dodávek včetně jejich rozsahu

- Výkresy (tvoří přílohu tohoto elaborátu)

- POPIS PŘÍPRAVNÝCH, SOUVISEJÍCÍCH A DOKONČUJÍCÍCH PRACÍ A DODÁVEK

- Vybudování, provozování a zrušení nutného zařízení staveniště (podklady viz příloha č.2). Uchazeč se během nabídkového řízení detailně obeznámí s výškovou a polohovou situací stavby co do přísunu materiálu, dosahových vzdáleností, odvozu zbytků, vybouraného materiálu atd., tak, aby tyto souvislosti byly zahrnuty do celkového rozsahu díla ve všech aspektech.

- Provedení pachotěsného průchodu přes armaturní komoru do obou akumulačních komor  následovně: (viz v.č. 09, 10)

- Demontáž venkovního zábradlí před vstupem do vodojemu (sloupky zábradlí odřezat, zábradlí uložit na stavbě), zpětná montáž např. svařit, obnova nátěrů

- D+M provizorní venkovní dřevěné šikmé zásobovací rampy mezi zpevněnou komunikací kolem vodojemu a vstupním portálem před vraty do vodojemu. Musí překonat výšku 1,4 metru.

- Demontáž zábradlí kolem otvoru ve stropu armaturní komory odřezáním sloupků, uložení zábradlí na stavbě

- D+M prachotěsného průchodu přes armaturní komoru dle výkresů č. 09, 10

- Uvedení všech dotčených prostor do původního stavu (demontáž všech provizorních konstrukcí, zpětná montáž zábradlí, obnova nátěrů zábradlí a pochůzích plechů či betonových podlah) po ukončení prací v akumulačních komorách

- Poznámka:  Bod 3.2 je striktně vyžadován.

3.3 Provedení nuceného větrání přes stávající revizní okno nad dveřmi do každé akumulační komory včetně technologického vybavení. Toto bude pro každou komoru zahrnovat:

- demontáž stávajícho okna

- osazení ventilátoru s ohřevem a odvlhčovacím zařízením do otvoru a jeho provozování po dobu nezbytnou pro provedení díla

- montáž provizorního VZT rozvodného potrubí vně a uvnitř akumulační komory dle potřeby

- uvedení do původního stavu (demontáž technologického zařízení větrání, zpětná montáž okna

- Poznámka: Uchazeč zváží (na základě vlastní erudice) nezbytnost provedení nuceného větrání akumulačních komor vodojemu popsaných v bodu 3.3. Uchazeč dále v rámci tohoto bodu zváží nutnost zahrnout do systému větrání i ohřev nasávaného vzduchu a odvlhčování v případě provádění prací v zimním období. Objednatel upozorňuje, že nebude akceptovat časovou prodlevu v plnění díla z důvodu nízkých teplot. Rovněž nebude akceptováno jakékoliv znehodnocení díla z důvodu výskytu kondenzace na čerstvých a nezatvrdnutých sanovaných plochách. Nelze Úkapy ze stropu do čerstvého dna po aplikaci nástřiku BB 75

- Lešení

    - Pravá komora

3.4.1.1 montáž, demontáž a pronájem pevného lešení šířky podlah 1,5 m, výškově maximálně po 2,0 m kolem všech stěn komory (výška poslední pracovní podlahy 1,9 m pod spodním lícem stropních panelů), včetně nezbytných doplňků, jeho nezbytné přestavby, posuny a úpravy. Montáž a demontáž 2 ks pojízdných lešenářských koz pro opravu stropu s výškou pracovní podlahy 1,9 m pod spodním lícem stropních panelů. Vše v rozsahu nutném pro provedení díla a pro jeho průběžnou kontrolu ze strany objednatele, pronájem lešení na dobu nutnou k provedení díla. Zahrnuje mimo jiné:

3.4.1.2 provedení úprav stávajících konstrukcí vodojemu nutných pro montáž lešení, oprav těchto úprav po demontáži lešení tak, aby povrch konstrukcí vodojemu nebyl narušen provedenými úpravami (rozsah těchto úprav není zahrnut do popisu rozsahu samotných sanačních prací vodojemu)

    - Levá komora

3.4.2.1 montáž, demontáž a pronájem prostorového plošného pevného lešení. Toto bude striktně zahrnovat jednak pevnou pracovní plošinu na celou půdorysnou plochu akumulační komory ve výšce 1,9 m pod spodním lícem stropu, jednak pevné pracovní plošiny kolem všech stěn šířky 1,5 m, výškově maximálně po 2 metrech. Vše v rozsahu nutném pro provedení díla a pro jeho průběžnou kontrolu ze strany objednatele, pronájem lešení na dobu nutnou k provedení díla. Zahrnuje mimo jiné:

3.4.2.2 provedení úprav stávajících konstrukcí vodojemu nutných pro montáž lešení, oprav těchto úprav po demontáži lešení tak, aby povrch konstrukcí vodojemu nebyl narušen provedenými úpravami (rozsah těchto úprav není zahrnut do popisu rozsahu samotných sanačních prací vodojemu)

Poznámka: Z důvodu požadavku na jednotnou kvalitu prací a možnost průběžné kontroly nepřipouští zadavatel použití posuvného (pojízdného) lešení mimo zde uvedené.

- Osvětlení celého vnitřního prostoru vodojemu v dostatečné intenzitě na dobu provádění díla a na dobu provádění zkoušek. Striktně je požadováno rovnoměrné rozmístění minimálně 4 ks halogenových svítidel po celém půdorysu každé komory. Ovládání těchto svítidel bude umístěno u vstupu do akum. komory.

- Filtrace a čištění odpadních vod vzniklých prováděním díla. Zhotovitel provede následující opatření, která jsou v rozsahu zde uvedeném považována za minimální:

3.6.1 Osazení přepadové stěny a síta do jímky uvnitř komory  Před odtokem z komory  bude před zahájením prací provedena přepadová vodotěsná stěna výšky 60 cm doplněná na přepadu sítem s oky max. 1 mm. Opatření musí zabránit odplavování materiálů a hmot vzniklých během bouracích a sanačních pracích do kanalizace.

- 3.7 Před zahájením prací v akumulační komoře je striktně požadováno provedení ochrany stěn uvnitř komor kolem rámu vstupních dveří v pásu šířky 0,5 m pevným bedněním. Hladina vody je výš než práh dveří. Dveře těsní svým gumovým těsněním po uzavření přitisknutím přímo na vnitřní betonový povrch stěny. Jakékoliv poškození těchto ploch nebude tolerováno.

- 4. POPIS SANAČNÍCH PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ JEJICH ROZSAHU

(výměry jsou uváděny ve formátu pravá komora / levá komora)

4.1 Stropní panely

- Stropní skladba sestává z předpjatých železobetonových panelů SPIROLL šířky 120 cm  s jednosměrnou podélnou výztuží bez koroze.

- Panely PK jsou zespod ochráněny fóliovou izolací, která byla nejspíš uložena již během výroby panelů v betonárně do bednění. Tato fólie je zcela neporušená a funkční (mimo testovaných ploch cca 0,5 + 0,3 m2 odřezaných během provádění průzkumných prací). Spáry mezi panely jsou překryty pásy šířky 20 cm  ze stejného typu fólie obrácené lícem nahoru. Tyto fóliové pásy byly po montáži panelů přilepeny k fóliím panelů natavením pomocí horkovzdušných pistolí, čímž byly spáry mezi panely vodotěsně uzavřeny. Panely v této komoře jsou zcela bez závad, povrch je suchý, spáry mezi panely jsou volné a zcela suché..

- Panely LK jsou bez ochranné fólie. Byly natřeny modrým nátěrem CHs Polyester. Spáry mezi panely jsou zcela duté, uvnitř spár se nachází silně zteřelý - rozpadlý provazec. Spáry jsou pouze na povrchu zednicky přetažené zdegradovanou, většinou rozpukanou cementovou maltou šířky do 20 cm tloušťky do 2 cm.

- 4.1.1 Popis sanace

- 4.1.1.1 Oplach celého povrchu tlakovou vodou.

4.1.1.2 Platí pro levou komoru: Vybourání betonů kolem předpjatých, korozí zasažených lan přerušovaně dle pokynů TDI, vybourání nekvalitních betonů, odsekání tvarových anomálií a ostrých výstupků a hran. Vyčištění a vysekání dutých spár mezi panely + spár mezi panely a stěnami. Odvoz suti do 10 km a uložení na skládce.

4.1.1.3 Platí pro pravou komoru: Detailní kontrola těsnosti a funkčnosti přemostění všech spár mezi panely. Toto bude prováděno erudovaným technikem průběžným pohmatem a poklepem tak, aby trasovacím způsobem byly nalezeny a vyznačeny všechny poruchy a netěsnosti. Následně budou porušená místa vyčištěna a pásy fólie vodotěsně spojeny. Oprava dvou ploch 0,3 + 0,5 m2, na nichž byly provedeny testy betonu po odříznutí ochranné fólie.

      - Příprava celého povrchu pomocí kombinace vysokotlakého vodního paprsku

(VVP) s abrazivem (pískem) a VVP bez abraziva tak, aby byla kompletně odstraněna  vrstva původních nátěrů (CHs Polyester popř. Epacid) a následně i  povrchová vrstva betonů tl. 1 – 2 mm neodstraněná předchozí činností. Tímto způsobem bude současně očištěna výztuž zasažená korozí a obnažená podle bodu 4.1.1.2. (Stupeň čistoty výztuže pro aplikaci pasivace a způsob jejího dosažení navrhne v souladu s technickými parametry sanační hmoty uchazeč v nabídce).

4.1.1.5 Antikorozní ochrana výztuže obnažené a očištěné podle bodu 4.1.1.2.

4.1.1.6 Reprofilace průřezů, vysekaných částí a povrchů do původních tvarů. Zaplnění spár mezi panely.

4.1.1.7  Reprofilace výškových anomálií mezi jednotlivými panely.

4.1.1.8 Celoplošné strojní vystěrkování povrchu celkové minimální tl. 10 mm.

4.1.1.9 Konečná celoplošná povrchová sekundární úprava minimální tl. 3 mm.

Rozsah sanace

Celková pohledová plocha panelů jedné komory:

- 9,6 x 42 = 403,2 m2

4.1.1.1 plocha povrchu k opláchnutí		 			           403 / 403 m2

- 4.1.1.2 osekání, odbourání betonů, obnažení výztuže, odvoz suti do 10 km a uložení na

- skládce

4.1.1.2.1 vybourání betonů kolem podélných lan

hl. 40 mm, š. 50 mm				                 	    0 / 12 m

4.1.1.2.2 osekání nerovností a ostrých hran a anomálií betonu - hl. 10 mm

0 / 29 m2

4.1.1.2.3 osekání cementové malty tl. 20 mm, š. 200 mm překrývající duté spáry mezi stropními panely  a vyčištění těchto dutých spár

hl. 50 mm, š. 30 mm   				     		    0 / 346 m

4.1.1.2.4 vysekání a vyčištění uvolněných spár mezi panely stropu a stěnami

hl. 40 mm, š. 20 mm						   70 / 90 m

- 4.1.1.3 kontrola těsnosti spár stropu PK

- 4.1.1.3.1 odborná kontrola těsnosti a funkčnosti přemostění všech spár mezi

- panely trasováním s vyznačením poruch

- 346 / 0 m

- 4.1.1.3.2 vyčištění porušených spojů mezi pásy fólie, vodotěsné spojení pásů fólie horkovzdušným natavením

- 18 / 0 m

- 4.1.1.3.3 oprava odříznuté fólie v ploše, dodávka fólie, svaření horkým

- vzduchem                                                                                        1 / 0 m2

4.1.1.4 očištění VVP + abrazivo

4.1.1.4.1 očištění betonových ploch (nátěr CHs Polyester + 2 mm beton)   0 / 403 m2

4.1.1.4.2 očištění koroze výztuže                                                  	     0 / 2 m2

4.1.1.5 antikorozní ochrana výztuže				            		     0 / 2 m2

_________________________________________________________________________

- 4.1.1.6 reprofilace

4.1.1.6.1  hloubka  40 mm, šířka 50 mm  (podle bodu 4.1.1.2.1)		   0 / 12 m

4.1.1.6.2     „          10 mm		 (      „           4.1.1.2.2)		   0 / 29 m2

- 4.1.1.6.3     „         50 mm, šířka 30 mm  (       „           4.1.1.2.3)                 0 / 346 m

- 4.1.1.6.4     „         40 mm, šířka 20 mm,  (       „          4.1.1.2.4)               70 / 90 m

4.1.1.7 reprofilace výškových anomálií mezi panely do zvlněných ploch

tl. 10 mm							            0 / 24 m	2

4.1.1.8 stěrka tl.minimálně 10 mm    			                         0 / 403 m2

4.1.1.9 konečná úprava tl. minimálně 3 mm (nástřik - spray)		            0 / 403 m2

4.2 Stěny (od úrovně horního líce monolitického soklu nahoru)

- Stěny sestávají z prefabrikovaných panelů skládaných a zabetonovaných do průběžného kalichu monolit. rozšíření – základového soklu. Povrch panelů byl opatřen nátěrem CHs Polyester, který je v horní třetině houževnatý, ve spodních dvou třetinách zdegradovaný. Spáry mezi panely jsou z valné většiny kvalitně zaplněny zálivkovou maltou, místy jsou spáry popraskané. V panelech byly ponechány nebo chybně odstraněny zvedací otvory a háky. Místy se vyskytuje koroze zejména příčné výztuže. Svislé rohy stěn byly nevhodně dodatečně těsněny silikonovým tmelem.

- Pozor! před zahájením sanačních prací je striktně požadováno provedení ochrany stěn uvnitř komor kolem rámu vstupních dveří v pásu šířky 0,5 m pevným bedněním. Hladina vody je výš než práh dveří. Dveře těsní svým gumovým těsněním po uzavření přitisknutím přímo na vnitřní betonový povrch stěny. Jakékoliv poškození těchto ploch nebude tolerováno. (viz bod 3.7)

- 4.2.1 Popis sanace

4.2.1.1 Oplach celého povrchu tlakovou vodou.

4.2.1.2 Odbourání krycích vrstev betonů kolem zkorodované výztuže, obnažení této výztuže tak, aby bylo možné provést následné kvalitní očištění a pasivaci celého povrchu korozí zasažené výztuže; vybourání nekvalitních betonů, odsekání tvarových nelinearit, ostrých výstupků a hran (tak, aby následnou reprofilací bylo dosaženo rovinných nebo volně zvlněných ploch bez náhlých změn, zlomů, ostrých výstupků a jiných anomálií na povrchu stěn). Vysekání betonů kolem ponechaných zvedacích háků, odřezání těchto háků. Vyřezání místně prasklých či jinak uvolněných svislých spár mezi panely. Odstranění povrchového silikonového tmele ze svislých rohů stěn. Lokální vyčištění a vysekání vodorovné spáry mezi stěnami a stropem je zahrnuto v bodu 4.1.1.2.4. Odvoz suti do 10 km a uložení na skládce.

4.2.1.3 Příprava celého povrchu pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP) s abrazivem (pískem) a místy bez abraziva  tak, aby byla kompletně odstraněna  vrstva původních nátěrů (CHs Polyester popř. Epacid) a následně i  povrchová vrstva betonů tl. 2 – 4 mm neodstraněná předchozí činností. Přitom nesmí dojít k porušení hlubších zdravých míst betonu. Tímto způsobem bude současně očištěna výztuž zasažená korozí a obnažená podle bodu 4.2.1.2. (Stupeň čistoty výztuže pro aplikaci pasivace a způsob jejího dosažení navrhne v souladu s technickými parametry sanační hmoty uchazeč v nabídce).

      - Antikorozní ochrana výztuže obnažené a očištěné podle bodů 4.2.1.2 a 4.2.1.3.

4.2.1.5 Reprofilace průřezů, vysekaných částí a povrchů do původních tvarů. Lokální zaplnění spár mezi stěnami a stropními panely je zahrnuto v bodu 4.1.1.6.4.

      - Celoplošné strojní vystěrkování povrchu min. tl. 10 mm.

4.2.1.7 Konečná celoplošná povrchová sekundární úprava min. tl. 3 mm – spray.

4.2.1.8 Ruční jemné očištění povrchu stěny žíněným kartáčem po obvodu dveří pod mikropryžovým těsněním v šířce 0,15 m. Zpevnění povrchu betonu polyesterovým nátěrem.

Rozsah sanace (výměry)

Celková pohledová plocha stěn jedné komory:

- (42 + 42 + 9,6 + 9,6) * 4,9 = 506 m2

4.2.1.1 plocha povrchu k opláchnutí				                      506 / 506 m2

4.2.1.2 vybourání betonů, odvoz suti do 10 km a uložení na skládce

4.2.1.2.1 odbourání krycích vrstev betonů kolem zkorodované výztuže

hl. 40 mm, š. 50 mm					           50 / 16 m

4.2.1.2.2 vybourání nekvalitních povrchových betonů

hl. 10 mm						            4 / 6 m2

4.2.1.2.3 vybourání betonů kolem zvedacích háků

hl. 50 mm, 40 x 150 mm				           0 / 140 ks

odřezání háků ØE16 20 mm pod povrchem		           0 / 280 ks

4.2.1.2.4 vyřezání prasklých (šířka větší jak 0,3 mm) nebo jinak uvolněných svislých spár mezi panely

hl. 10 mm, š. 15 mm					          65 / 60 m

4.2.1.2.5 odstranění povrchového silikonového tmele

ze svislých rohů stěn                                                       20 / 20 m

4.2.1.3 očištění VVP + abrazivo

4.2.1.3.1 očištění betonových ploch

(nátěr CHs Polyester + 2 – 4 mm beton)		       506 / 506 m2

4.2.1.3.2 očištění koroze výztuže a háků		                        4 / 2 m2

4.2.1.4 antikorozní ochrana výztuže a háků			                       4 / 2 m2

- _________________________________________________________________________

- 4.2.1.5 reprofilace

- 4.2.1.5.1  hloubka 40 mm, šířka 50 mm    (viz. bod 4.2.1.2.1)             50 / 16 m

- 4.2.1.5.2     „         10 mm                          (       „    4.2.1.2.2)                4 / 6 m2

- 4.2.1.5.3     „         50 mm, 40 x 150 mm   (       „    4.2.1.2.3)               0 / 140 ks

- 4.2.1.5.4     „         10 mm, šířka 15 mm    (       „    4.2.1.2.4)             65 / 60 m

- 4.2.1.5.5     „           10 mm (vyrovnání nerovností mezi panely)	              15 / 8 m2

- 4.2.1.5.6     „         60 mm,  60 mm (zaplnění zvedacích otvorů)       86 / 86 ks

- 4.2.1.5.7 oblouk  100 mm ve styku stěn a stropu	       	            103 / 103 m

- ve svislých rozích stěn	      20 / 20 m

- 4.2.1.5.8 požlábek  100 mm ve styku stěn a soklu        	          103 / 103 m

________________________________________________________________________

4.2.1.6 stěrka tl min. 10 mm					                 506 / 506 m2

4.2.1.7 konečná úprava tl. min. 3 mm (nástřik, ...) 			    506 / 506 m2

4.2.1.8 překrytí svislých spár mezi panely dělící zdi dilatačním pásem dle sanačního systému					 			     30 / 30 m

4.3 Sokl (včetně stěn jímky)

Jedná se o monoliticky provedenou žb. konstrukci rozšíření stěn, do níž byly na svislo do průběžného kalichu osazeny a zabetonovány prefa stěnové panely. Sokl probíhá po celém obvodu komor, současně tvoří stěny prohloubené jímky dna. Svislý povrch soklu byl omítnut cementovou omítkou tl. 15 mm, horní vodorovný líc je opatřen cementovým potěrem tl. 30 mm. Výška 35 – 55 cm (dle spádu dna), šířka 35 cm.

- 4.3.1 Popis sanace

4.3.1.1 Oplach celého povrchu tlakovou vodou.

4.3.1.2 Odbourání cementové omítky stěn soklů a jímky tl. 15 mm a cementového potěru horního líce soklů tl. 30 mm na beton, odbourání krycích vrstev betonů kolem zkorodované výztuže, obnažení této výztuže tak, aby bylo možné provést následné kvalitní očištění a pasivaci celého povrchu korozí zasažené výztuže; vybourání nekvalitních betonů, odsekání tvarových nelinearit, ostrých výstupků a hran (tak, aby následnou reprofilací bylo dosaženo rovinných nebo volně zvlněných ploch bez náhlých změn, zlomů, ostrých výstupků a jiných anomálií na povrchu stěn). Odvoz suti do 10 km a uložení na skládce.

4.3.1.3 Příprava celého povrchu pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP) s abrazivem (pískem) a místy bez abraziva  tak, aby byla kompletně odstraněna povrchová vrstva zbytků původní omítky a potěru neodstraněné podle bodu 4.3.1.2. Tryskáním bude dále odstraněna povrchová měká vrstva betonu do hl. 2 - 3 mm. Přitom nesmí dojít k porušení hlubších zdravých míst betonu. Tímto způsobem bude současně očištěna výztuž zasažená korozí a obnažená podle bodu 4.3.1.2. (Stupeň čistoty výztuže pro aplikaci pasivace a způsob jejího dosažení navrhne v souladu s technickými parametry sanační hmoty uchazeč v nabídce).

      - Antikorozní ochrana výztuže obnažené a očištěné podle bodů 4.3.1.2 a 4.3.1.3.

      - Reprofilace průřezů, vysekaných částí a povrchů do původních tvarů.

      - Celoplošné strojní vystěrkování povrchu tl. 8 mm.

4.3.1.7 Konečná celoplošná povrchová sekundární úprava minimální tloušťky 3 mm, provedená strojně - spray.

Rozsah sanace (výměry)

4.3.1.1 plocha povrchu k opláchnutí				                      102 / 102 m2

4.3.1.2 vybourání betonů, odvoz suti do 10 km a uložení na skládce

4.3.1.2.1 odbourání cementové omítky stěn

tl. 15 mm						           66 / 66 m2

4.3.1.2.2 odbourání cementového potěru horního líce

tl. 30 mm						           36 / 36 m2

4.3.1.2.3 odbourání krycích vrstev betonů kolem zkorodované výztuže

hl. 40 mm, š. 50 mm					           15 / 17 m

4.3.1.2.4 vybourání nekvalitních povrchových betonů

hl. 10 mm						            6 / 8 m2

4.3.1.3 očištění VVP + abrazivo

4.3.1.3.1 očištění betonových ploch 				        102 / 102 m2

4.3.1.3.2 očištění koroze výztuže 			                        2 / 2 m2

4.3.1.4 antikorozní ochrana výztuže				                       2 / 2 m2

- _________________________________________________________________________

- 4.3.1.5 reprofilace

- 4.3.1.5.1  hloubka 40 mm, šířka 50 mm    (viz. bod 4.3.1.2.3)             15 / 17 m

- 4.3.1.5.2     „         10 mm                          (       „    4.3.1.2.4)               6 / 8 m2

- 4.3.1.5.3 vyrovnání povrchu tl. 10 mm 				                4 / 4 m2

- 4.3.1.5.4 oblouk  100 mm ve styku soklů na rozích                            8 / 8 m

- 4.3.1.5.5 požlábek  100 mm ve styku sokl a dno	                       103 / 103 m

__________________________________________________________________

4.3.1.6 stěrka tl min. 8 mm

4.3.1.6.1 na svislých plochách					       66 / 66 m2

4.3.1.6.2 na vodorovných plochách				       36 / 36 m2

4.3.1.7 konečná úprava tl. min. 3 mm (nástřik, ...) 			    102 / 102 m2

4.4 Dno (včetně dna jímky a kanálku)

- 4.4.1 Popis sanace

4.4.1.1 Bourací práce, předúprava povrchu. Otryskání VVP stávajícího povrchu v celé ploše do hloubky 2 – 3 mm. Požaduje se odstranění modrého nátěru CHs Polyester a dále povrchové místy změklé vrstvy betonu do hl. 1 – 2 mm tak, aby vznikl podklad vhodný pro nabetonování nové spádové betonové mazaniny. Vyřezání a vybourání nového odtokového kanálku středem podél komory hl. 60 mm š. 300 mm dle předem provedené a TDI odsouhlasené výškové nivelace za účelem vyspravení spádových poměrů. Odvoz suti do 10 km a uložení na skládce.

4.4.1.2 Nová betonová spádová mazanina B 20, tl. 40 – 120 mm zatřená do hladka dřevem. Zaoblení hran mazaniny  50 mm v přechodu na stěny nově, podle bodu 4.4.1.1, vyřezaného odtokového kanálku a na stěny jímky. Zabetonování vybouraného dna a vyspravení (vyhlazení) vyřezaných stěn nového kanálku dle výškové nivelace cementovou vyrovnávkou (cementový potěr a cementová omítka). Požlábek ve styku dna se soklem stěn je zahrnut v bodu 4.3.1.5.5. Celoplošné velmi jemné přetryskání povrchu zatvrdnuté mazaniny (nutno odstranit případně vyloučené povrchové cementové mléko a otevřít póry nového betonu), vysátí průmyslovým vysavačem celého otryskaného povrchu mazaniny do prachuprostého stavu.

4.4.1.3 Konečná celoplošná povrchová sekundární úprava minimální tloušťky 3 mm provedená  strojně - spray.

- Rozsah sanace

Celková plocha dna jedné komory včetně stěn kanálu		         373 / 373 m2

_________________________________________________________________________

4.4.1.1 vybourání betonů a předúprava povrchů, odvoz suti do 10 km a uložení na skládce

4.4.1.1.1 otryskání VVP stávajícího povrchu dna do hl. 2 – 3 mm

Odstranění CHs Polyester a změklého povrchu		        373 / 373 m2

4.4.1.1.2 vyřezání a vybourání nového kanálku dle nivelace

- hl. 60 mm, š. 300 mm					          40 / 40 m

- délka řezu (dvojnásobná)				          80 / 80 m

4.4.1.2 nová betonová spádová mazanina

4.4.1.2.1  mazanina B 20, zatřená dřevem do hladka

tl. 40 – 120 mm						        373 / 373 m2

4.4.1.2.2 zaoblení hran mazaniny v přechodu na stěny kanálu a jímky

 50 mm      						         87 / 87 m

- 4.4.1.2.3  zabetonování dna a vyhlazení stěn nového kanálu

- cementový potěr a omítka tl. 10 - 20 mm		         18 / 18 m2

- 4.4.1.2.4 	velmi jemné přetryskání povrchu zatvrdnuté mazaniny	       373 / 373 m2

- 4.4.1.2.5	vysátí otryskaného povrchu průmyslovým vysavačem	       373 / 373 m2

4.4.1.3 konečná úprava tl. minimálně 3 mm (nástřik - spray)		       373 / 373 m2

4.5 Schodiště (1 ks x 2 komory)

- 4.5.1 Popis sanace

4.5.1.1 Očištění celého povrchu tryskáním (VVP) + abrasivo (písek) tak, aby byl odstraněn nátěr CHs Polyester a dále zdegradovaný betonový povrch do hl. 3 – 4 mm.

      - Celoplošné strojní vystěrkování povrchu minimální tloušťky 6 mm.

4.5.1.3 Konečná celoplošná povrchová sekundární úprava minimální tloušťky 3 mm, provedená  strojně.

- Rozsah sanace

- Plocha stupnic a podesty			2,5 m2

- Plocha podstupnic			1,5 m2

- Plocha bočních líců 			4,0 m2

- Plocha spodního šikmého podhledu	4,0 m2

- Plocha  schodiště jedné komory	           12,0 m2

      - plocha povrchu k opláchnutí + VVP s abrazivem      	                               12 / 12 m2

- 4.5.1.2 stěrka min. tl. 6 mm

- 4.5.1.2.1 vodorovné plochy					                 6,5 / 6,5 m2

- 4.5.1.2.2 svislé plochy 							    1,5 / 1,5 m2

- 4.5.1.2.3 spodní šikmá plocha						    4,0 / 4,0 m2

- 4.5.1.2.4 vymodelování předních hran stupňů (zaoblení  10 mm)		    9,0 / 9,0 m

4.5.1.3 sekundární úprava mimimální tl. 3 mm (nástřik - spray)		    12 / 12 m2

4.6 Základy pod potrubím viz. výkres č. 06

- 4.6.1 Popis sanace

4.6.1.1 Základ typ „A“  (7 ks x 2 komory)

Sestává z dodatečně obetonované ocelové svislé trubky  cca 120 mm vystupující ze dna, na níž je na tupo přivařeno vodorovné potrubí přivádějící vodu do zadních partií akumulační komory. Stávající obetonávku kolem ocelové trubky v. 150 mm, š. 250 mm, dl. 250 mm vybourat, beton dna kolem trubky do hl. 250 mm, š. 250 mm, dl. 250 mm vybourat (maximálně však k horní výztuži dna), ocelovou trubku na dně vytvořeného kalichu odpálit. Osadit na dno novou nerez svislou trubku TR 153 x 3 mm s dílensky přivařeným patečním plechem P8 přes podlití z jemné cementové malty. Vycentrovat linii všech 7 ks základových trubek a kalichy v rámci provádění betonové spádové mazaniny (viz bod 4.4.1.2.1) zabetonovat.

4.6.1.2 Základ typ „B1, B2“ (pod patečním kolenem bezp. přepadu a lyrou nátok. potrubí)

(2 ks x 2 komory)

Jedná se o stávající železobetonový základ pod ocelovým patečním kolenem potrubí. Stávající základ komplet odbourat, beton dna pod a kolem odbouraného základu do hl. 250 mm, š. 500 mm, dl. 500 mm vybourat (maximálně však k horní výztuži dna). Do vzniklého kalichu osadit a vycentrovat novou nerez svislou trubku TR 254 x 3 mm s dílensky přivařeným patečním plechem P10 se 4 otvory pro kotvy. Tento výrobek podlít jemnou cementovou maltou a přikotvit ke dnu 4 ks kotev (např. HILTI). Kalich s upevněnou nerez patkou v rámci provádění betonové spádové mazaniny (viz bod 4.4.1.2.1) zabetonovat.

4.7 Výměna stávajícího ocelového potrubí v komorách - viz výkres č. 04, 05, 06

4.7.1    Stávající potrubí včetně přepadu a síta uvnitř komor komplet odstranit vybouráním a vyřezáním těsně u vnitřního líce žb. stěny komory. Vně akumulační komory v armaturní komoře stávající potrubí jdoucí z akumulační komory rovněž odřezat těsně u venkovního líce dělící žb. stěny a zdemontovat po první přírubu v armaturní komoře. Do nabízené ceny uchazeč zahrne manipulaci, naložení, odvoz šrotu do sběrny a jeho složení ve sběrně. Šrot je majetkem objednatele.

4.7.2 Stávající potrubí v armaturní komoře, které koliduje s následnou operací odvrtání části potrubí procházející žb. zdí do akumulační komory v nezbytném rozsahu zdemontovat v nejbližších přírubách a uložit v armaturní komoře pro zpětnou montáž.

4.7.3 V akumulační komoře vybourat ve dnu jímky prohloubení 300 x 300 mm, hl. 150 mm -  kolem odpadního potrubí (dnes je potrubí částečně zapuštěno svým profilem pod dno jímky – cca 100 mm).

4.7.4 Dodávka a montáž nového nerez potrubí v akumulačních komorách včetně koše na odtokovém potrubí, bezpečnostního přepadu, včetně částí potrubí procházejících stěnou do armaturní komory a dále včetně částí potrubí v armaturní komoře, včetně přírub, těsnění mezi přírubami, šroubů, matic, podložek, dílenských i montážních svarů, včetně nerez základků pod potubím (viz bod 4.6). Propojení (spasování) nového nerez potrubí se stávajícím ocelovým potrubím v armaturní komoře.

4.7.5 Vytvoření speciálních certifikovaných vodotěsných průchodek nového nerez potrubí přes žb. zeď z akumulačních do armaturní komory – 8 ks.

4.7.5.1 Vyvrtání otvorů přes zeď v osách stávajícího procházejícího potrubí. Průměr takto vytvořených otvorů bude o cca 100 mm větší než profil stávajích ocelových potrubí. Vrtem v betonu vzniklou vnitřní válcovou plochu vysát a napustit vodotěsnou emulzí.

4.7.5.2 Protažení nového nerez potrubí otvory přes zeď (pozor procházející roura bude mít dílensky navařenu pouze jednu přírubu, druhá bude přivařena v armaturní komoře po montáži těsnění viz. bod 4.7.4.3)

4.7.5.3 Dodávka a montáž těsnění (v kvalitě odpovídající výrobku TAYLOR SEAL) včetně vodotěsného ošetření vnitřní válcové plochy vyvrtaných otvorů v žb. stěně.

4.8 Výměna stávajících žebříků a zábradlí – viz v.č. 08

4.8.1 Demontáž, manipulace, (naložení a odvoz šrotu do sběrny) stávajících žebříků a zábradlí včetně vybourání jejich kotev a zapravení vzniklých dír sanačním systémem: (kusy uváděny pro jednu komoru)

- 1 ks žebřík šířky 40 cm s 5 stupadly, výška 1,4 m + 1,1 m madla,  2 ks horního kotvení do dna komory pomocí čelních desek a nerez kotev , spodní část kotvena do dna jímky stejným způsobem

- zábradlí kolem schodiště trubkové výšky 1,2 m celkové délky 4,5– šikmé

4.8.2 Dodávka a montáž stejných prvků z nerezové potravinářské oceli totožné konstrukce, provedení a kotvení dle původních popsaných v bodu 4.8.1. Zahrnuje kotvení a úpravu betonových prvků v místě kotvení.

4.9 Vstupní dveře do akumulační komory

4.9.1 Demontáž dveří manipulace před vodojem, zakrytí průzorů, vyjmutí stávajícího pryžového těsnění

4.9.2 Otryskání povrchů suchým tryskáním na stupeň čistoty  Sa 3 dle ČSN ISO 8501, ruční dočištění.

4.9.3 Nátěr povrchů polyuretanovým systémem (v kvalitě odpovídající systému LIBERTPAINTS -Belgie) vytvrzujícím vzdušnou vlhkostí

4.9.3.1 základní nátěr – (např. POLISILCO) tloušťky 60m.

4.9.3.2 vrchní nátěr – (např. POLYMICACE) 3 x 80 m

4.9.4 Montáž nového pryžového těsnění do křídla dveří. Dodá objednatel

4.9.5 Velmi jemné očištění betonových ploch stěny komory, k nimž dosedá gumové těsnění dveří. Napuštění povrchu betonu kolem dveří polyesterovým nátěrem š. 0,2 m dl. 6,0 m.

5. VÝKRESY

  - Půdorys vnitřního líce vodojemu 			v.č. 01

  - Řez A-A               					v.č. 02

  - Řez C-C						v.č. 03

  - Schéma potrubí v komorách			v.č. 04

  - Detail upřesnění výměny potrubí			v.č. 05

  - Základy pod potrubím				v.č. 06

  - Průchody potrubí					v.č. 07

  - Zámečnické výrobky				v.č. 08

  - Provizorní prachotěsný průchod – půdorys		v.č. 09

  - Provizorní prachotěsný průchod – řezy		v.č. 10

Tvoří přílohu tohoto elaborátu