Rozotky

Oprava vnitřního líce akumulačních komor

vodojemu Žalov

Podklady pro zadání a provedení opravy

Příloha č. 1

Kvalita prací a technické parametry jejich kontroly

Autor:		Ing. P. Bína  		                                                ________________________

Datum:		03.07.2013

Příloha obsahuje - 2 strany formátu A4 (včetně tohoto listu)

- Úvod

Předmětem této přílohy je určení požadované kvality díla a specifikace parametrů a časové posloupnosti provádění kontroly.

2. Kvalita a požadavky na provádění

2.1 Konečná uzavírací sekundární ochrana bude splňovat podmínky zákona č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (§ 5) výrobky přicházející do přímého styku s pitnou a surovou vodou, chemické látky, chemické přípravky a vodárenské technologie) odst. 2. Toto bude součástí nabídky. Zhotovitel se zavazuje používat pouze smluvně definovaný sanační sytém.

2.2 Podmínkou přijetí nabídky je platný tuzemský atest stěrky (nástřiku) na styk s pitnou vodou.

2.3 Provádění kontroly během stavebních prací:

2.3.1 Zhotovitel si na vlastní náklady bude nezávisle zajišťovat vlastní kontrolu kvality provádění prací tak, aby nedošlo k vadnému plnění. Výsledky bude předkládat objednateli.

2.3.2 Mimo rámec nabízené ceny zhotovitele budou na vyzvání zástupcem objednatele prováděna průběžná měření nezávislou akreditovanou laboratoří dle výběru objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout během provádění těchto prací výpomoc a dle potřeby přeruší na dobu nezbytně nutnou provádění prací. Měření budou prováděna v následujícím rozsahu:

2.3.2.1 Odtrhové zkoušky během a po ukončení předúpravy povrchu, doplněné „kuličkovou metodou zkoumání kvality povrchu“ v rozsahu uvedeném pro každou komoru:

- stěny	- 4 místa po 3 terčích na panelech a 2 místa po 3 terčích na soklech

- strop	- 3 místa po 3 terčích (pouze v levé komoře)

- dno		- 3 místa po 3 terčích na nové betonové desce po otryskání a vysátí

Minimální hodnota pevnosti v odtrhu bude 1,6 Mpa (u dna 1,0 Mpa) s tím, že musí vyhovět 95% měření u stropu a stěn a 85% u dna.

V případě, že výsledky odtrhových pevností betonů budou nevyhovující, bude (mimo dna) měření rozšířeno na náklady objednatele a následně řešen další postup sanace ve spolupráci s objednatelem vybranou laboratoří.

2.3.2.2 Odtrhové zkoušky během a po provádění konečné (sekundární) povrchové úpravy (stěrky) současně s „kuličkovou metodou“ v rozsahu pro každou komoru:

- stěny	- 4 místa po 3 terčích na panelech a 2 místa po 3 terčích na soklech

- strop	- 3 místa po 3 terčích (pouze v levé komoře)

- dno		- 3 místa po 3 terčích

V případě nevyhovující kvality konečné povrchové úpravy bude vyžádáno stanovisko objednatelem vybrané laboratoře. Tato skutečnost bude považována za nekvalitní plnění.

2.4 Konečný povrch po provedení stěrky (minimální hodnota pevnosti v odtrhu bude 1,6 Mpa (u dna 1,0 Mpa) s tím, že musí vyhovět 95% měření) je specifikován jako zborcená avšak hladká, různě zvlněná plocha, kopírující stávající betonový povrch bez náhlých přechodů, hran, ostrých výstupků a prohlubní. Aplikace viz bod 1 „Podkladů pro zadání a provedení sanace ...“.