ING.  F.   HAŠČYN  
                                      E    T    R    I    S

projekční kancelář   Ičo 15071251

Ing. F. Haščyn       Rašova 633, 149 00, Praha 4 tel. fax  272914254
                                                                                                               e – mail f.hascyn@seznam.cz

Akce: Rekonstrukce  ulic Pod Řivnáčem, Na Valech a Wolkerova v Roztokách

Zak. č. 0103 - 09

Stupeň: DSP/DZS

Investor :  MÚ ROZTOKY

část: C.4	SO 468 – ochrana a úprava trasy kabelu VO

C.4.1. technická   zpráva

2. výkresy

C.4.2	 - situace  1:500
C.4.3	 - příčné řezy trasou

Datum: 03/  09                               Zpracoval: Ing. F. Haščyn

tabor-ROZTOKY-VO-TZ.doc



 – Osvětlení stávající

Pod Řivnáčem
Stávající osvětlovací body
Označení 1 až 9. Stožáry jsou vysoké 5 m a jsou s paticí  Svítidla výbojková.
Kabel AYKY 4*10 uložený ve výkopu. Délka trasy 370 m.
Kabely jsou položeny v souběhu s rozvody PRE

Na Valech
Stávající osvětlovací body
Označení 1 až 5. Stožáry jsou vysoké 5 m a jsou s paticí  Svítidla výbojková.
Kabel AYKY 4*10. Délka trasy 140 m.
Kabely jsou položeny v souběhu s rozvody PRE


Wolkerova

Stávající osvětlovací body
Označení 1 až 7. Stožáry jsou vysoké 5 m a jsou s paticí  Svítidla jsou výbojková.
Kabel AYKY 4*10. Délka trasy 320 m.
Kabely jsou položeny v souběhu s rozvody PRE


Zapínací bod je v ulici Řadová


- Návrh řešení

Pro ochranu kabelů pod vjezdy na pozemky a do garáží je provedena dělenými chráničkami. Trasa kabelů je respektována vytvořením pásu s dlažbou o šířce cca 1 m.
V trasách, kde by kabel byl zakryt novým obrubníkem, bude kabel přesunut blíže k oplocení.
Kabely jsou ve značné míře položeny v souběhu s rozvody VO. V souladu s ČSN 73 6005 musí být  respektovány trasy ostatních správců sítí. V tomto případě je to minimálně  trasa pro sdělovací vedení – telefon.
koridor pro kabely 1 kV je 0,6 až 1 m
vzdálenost nechráněných sdělovacích kabelů od kabelů 1 kV je 0,3 m
ochrana kabelů u vjezdů
Pod Řivnáčem
ochrana u13 vjezdů a vstupů

Na Valech
ochrana u 7 vjezdů a vstupů


Wolkerova
ochrana u13 vjezdů a vstupů

- doplnění osvětlení
Pod Řivnáčem
Označení 4a a  6a. Stožáry jsou vysoké 5 m bezpaticové.  Svítidla výbojková.
Kabel CYKY  J 4*10 uložený ve výkopu. Délka trasy 60 m.
Zemnící vodič FeZn 8mm

Wolkerova
Označení 5a a . Stožár je vysoký 5 m bezpaticový.  Svítidlo výbojkové.
Kabel CYKY  J 4*10 uložený ve výkopu. Délka trasy 18 m.
Zemnící vodič FeZn 8mm



osvětlovací bod

| Svítidlo | MALAGA 70W | KOOPERATIVA |
| --- | --- | --- |
| Závěsná výška | 5,0 m |  |
| Stožár bezpaticový | KL 5 | KOOPERATIVA |
| výzbroj | SV9.16.4 | KOOPERATIVA |

trasy pod vjezdy na pozemky budou ochráněny dělenými chráničkami

souběžná stavba

 SO 441 – ochrana trasy el. kabelu PREdistribuce  a.s.





konzultace
PRE				Miloš Pátek		
Technické služby		Ing. Sládek	736 645 695
Správce VO			pan Zavadil	777 234 459
vedoucí správy rozvoje 	paní Maršíková	220 400 218


Výkaz výměr

| 1 | Chránička 150 mm dělená | 33 vstupů a vjezdů | 200 bm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Výkop u vjezdů | 0,5x0,7 | 300 bm |  |
| 3 | Výkop pro uvolnění trasy | 0,5x0,7 | 100 bm |  |
| 4 | Kabel CYKY J 4*10 |  | 80 bm |  |
| 5 | Koncovky kabelu |  | 6 ks |  |
| 6 | Zemnící vodič FeZn 8 |  | 80 bm |  |
| 7 | Vytýčení trasy kabelu |  | 850 m |  |
| 8 | Zaměření trasy - dokumentace |  | 850 m |  |
| 9 | Osvětlovací bod |  | 3 ks |  |
| 10 | Úprava výšky patic |  | 5 ks |  |
| 11 |  |  |  |  |